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Suministros para el Transporte de Fluidos



 

EQUILIBRADO HIDRAULICO
Objetivo Equilibrado

1. El objetivo  de la instalación de válvulas de equilibrado es conseguir mediante el ajuste en ellas el caudal deseado según lo proyectado.

Tipo y características de las válvulas Instaladas

1. Las válvulas instaladas son marca T&A modelo STAD

2. Las válvulas modelo STAD (de ½” a 2”)  extremo roscados o STAF Bridadas ( 2 ½” a 8”), con dos tomas de presión ,tienen un recorrido en su volante desde la posición cerrada hasta la apertura máxima con la cual se ajusta el Caudal requerido.
Instrumento de medida

1. El CBI II de TA , es un instrumento Computarizado de Equilibrado que mide la perdida de carga en la válvula y la traduce en caudal 
2. medir el caudal mediante la introducción del diámetro y la posición del volante de la válvula y leemos el caudal en pantalla.
Preparativo 
1. Se identificaron las válvulas en la instalación para iniciar la operación de medición 
2. Se verifico que la tubería este limpia y que la instalación ha sido suficientemente desairada 

3. se verifico que las válvulas de corte estén abiertas.

4. Se purgaron  y limpiaron  las tomas de presión de cada válvula instalada.
Procedimiento de Equilibrado

1. Con el instrumento CBI II , se realizaron las mediciones en cada   

      válvula de equilibrado según los datos suministrados por la empresa 
      solicitante (Saniobras )y se verificaron el perfecto funcionamiento de 
      cada válvula , se dejaron en la posición que detallamos en la planilla 
       adjunta ,dejando cada válvula anclada para evitar que las mismas sean  

      modificadas de la posición correcta.

                                 Certificado de Conformidad
Fecha Equilibrado : 
Por medio del presente certifico que el Sr.  de la firma  Transit Flow SRL , ha realizado las mediciones solicitadas en las válvulas de equilibrado modelo T&A ,en tiempo y forma en la Obra :
Por                                                            Por Transit Flow SRL
Obras en donde se realizaron Mediciones o Equilibrados
Teatro Colon

Hotel Sheratone  ( Iguazu)

Hotel Sheratone  ( Bs As)
AYSA (Planta San Martin)
AYSA (Planta Munro)

AYSA (Planta Villa Adelina )

Sanatorio Antártida
Laboratorio Pablo Cassara

Laboratorio 
Laboratorio IVAX

Northia

Facimex

Hotel emperador

Hotel HILTON

Ferrero Rocher

Laboratorio Catalent
ALUSUD

FRIGOR

Hospital Italiano

CEMIC

Entre otros
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